| P=pravděpodobnost vzniku rizika 1 nepravděpodobná 2 nahodilá 3 pravděpodobná 4 častá, 5 trvalá | N - Pravděpodobnost následků - závažnost - Poranění bez pracovní neschopnosti - Absenční úraz (s pracovní neschopností) - Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci - Těžký úraz a úraz s trvalými následky - Smrtelný úraz | H - Názor hodnotitelů - Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení - Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí |
| --- | --- | --- |
| R= míra rizika ( P x N x H = R ) 0 - 5 BEZVÝZNAMNÉ RIZIKO 6- 15 PŘIJATELNÉ RIZIKO 16 - 50 MÍRNÉ RIZIKO 51-100 NEŽÁDOUCÍ RIZIKO 101 - 125 NEPŘIJATELNÉ RIZIKO |  |  |

| POSUZOVANÝ OBJEKT | #### ZDROJ RIZIKA Činnost, stroj, zařízení, objekt, prac.prostor, látka při které nebezpečí vzniká | IDENTIFIKACE RIZIKA způsob ohrožení | ZÁVAŽNOST RIZIKA PŘED PŘIJATÝM OPATŘENÍM |  |  |  | BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ k omezení rizika | ZÁVAŽNOST RIZIKA PO PŘIJATÉM OPATŘENÍM |  |  |  | CELKOVÉ VYHODNOCENÍ RIZIKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | N | H | R |  | P | N | H | R |  |
| INVALIDNÍ PLOŠINA | #### OVLÁDÁNÍ | POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ | 4 | 1 | 2 | 8 | - používat pouze k přepravě jedné tělesně postižené osoby - nepřetěžovat plošinu (max. hmotnost 225 kg) - provedení montáže odbornou montážní firmou - zaškolení obsluhy - provádět pravidelné revize elektroinstalace v souladu s návodem - pravidelná kontrola a údržba plošiny dle návodu výrobce | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  | OVLADAČE | SPIRÁLOVÁ ŠŇŮRA | 4 | 2 | 3 | 24 | - zaškolená obsluhy – prokazatelně - ovládání tlačítkovým ovladačem dodaným výrobcem - při použití ovládače s tlačítky na spirálové šňůře nutno dbát na to, aby šňůra nepřišla do kontaktu s ostrými předměty a nebyla ohýbána přes ostré hrany - nepřekračovat max. roztažnost šňůry - tlačítko ručního ovladače musí být zmáčknuté po celou dobu jízdy plošiny | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | KONEKTOR | 3 | 3 | 3 | 27 | - pokud je ovladač vybaven konektorem - při rozpojování opatrně vyšroubujte vidlici ze zásuvky - netahat za kabel | 2 | 1 | 2 | 8 | PŘIJATELNÉ |
| INVALIDNÍ PLOŠINA | POHYB PLOŠINY | POHYB PLOŠINY | 3 | 2 | 3 | 18 | - plošina se pohybuje pouze je-li ovladač aktivován - dojde-li při jízdě k nárazu na nečekanou překážku sklápěcím nájezdem, plošina automaticky vypne motor, aktivuje brzdu a zastaví | 2 | 2 | 3 | 12 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | PÁD VOZÍKU, OSOB | 3 | 3 | 3 | 27 | - při uvolnění vozíku plošina automaticky okamžitě aktivuje brzdu a zastaví - vozík po nájezdu na plošinu vždy zabrzdit a spustit horní bariéru - povrch celé konstrukce plošiny udržovat hladký, bez otřepů, ostrých hran a rohů - volné konce profilů musí být vhodně uzavřeny | 2 | 2 | 3 | 12 | PŘIJATELNÉ |
|  | JÍZDA | NÁJEZD | 3 | 1 | 3 | 9 | - nájezd vozíku provádět až po úplném zastavení plošiny - vozík na plošiny vždy zabrzdit a spustit horní bariéru a zvednout nájezd | 2 | 1 | 2 | 4 | BEZVÝZNAMNÉ |
|  |  | UKONČENÍ | 4 | 1 | 3 | 12 | - po dojezdu do koncové stanice plošina automaticky zastaví - teprve po zastavení zvednout horní bariéru a spustit nájezd a sjet s vozíkem z plošiny | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  |  | NOUZOVÉ ZASTAVENÍ | 4 | 3 | 4 | 48 | - v případě nebezpečí kdykoliv lze nouzově zastavit plošinu červeným stop-tlačítkem - automaticky zastaví při najetí na nečekanou překážku - přepravovaná osoba přivolá pomoc pomocí zmáčknutí tlačítka „ alarm“ | 3 | 2 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
|  |  | NOUZOVÝ POHYB | 3 | 3 | 4 | 36 | - při výpadku el.energie musí být funkční ruční pohon plošiny - ovládat nouzový provoz dle symbolů uvedených na plošině | 2 | 3 | 3 | 18 | MÍRNÉ |
| INVALIDNÍ PLOŠINA | JÍZDA | OVLÁDÁNÍ OBSLUHA PLOŠINY | 4 | 1 | 3 | 12 | - ovládací prvky musí být snadnou ovladatelné - obsluhovat plošinu může zaškolená osoba seznámena s návodem - obsluhu musí být seznámená prokazatelně s návodem na obsluhu - ZÁKAZ ovládání plošiny dětmi !!! | 3 | 1 | 2 | 6 | PŘIJATELNÉ |
|  | ÚDRŽBA | ÚDRŽBA, čištění | 4 | 2 | 3 | 24 | - provádět pravidelné kontroly v časových intervalech určených smlouvou - při instalaci nouzového hlášení provádět min. 1 x za 2 týdny kontrolu funkčnosti alarmu, zejm. stav akumulátoru - pravidelné periodické kontroly a seřízení provádí servisní firma - plošina musí být udržována v suchém a čistém stavu - při znečištění omýt vnější díly vodou s min. saponátu - čištění plošiny provádět VŽDY při vypnutí hl. vypínače ! - po 5ti letech provést revizi plošiny zhotovitelkou firmou | 3 | 1 | 3 | 9 | PŘIJATELNÉ |

Seznámení s riziky:

| Jméno a příjmení | datum | Podpis | Seznámení provedla - funkce | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Projednáno s odborovou organizací dne:   							Zástupce odborové organizace: