Tento interní předpis je zpracován v souladu s ČSN 078304

(Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla)

OBSAH:

###### Účel a platnost provozního řádu k obsluze tlakových nádob na plyny

###### Technické požadavky na tlakové nádoby na plyny

###### Pokyny pro obsluhu tlakových nádob na plyny

###### Skladování tlakových nádob na plyny

###### Pokyny pro dopravu

###### Pokyny pro vyprazdňování

###### Pokyny pro případ požáru, úniku plynu, poruchy tlakové nádoby na plyn, nehody či havárie

###### Pokyny pro údržbu

Přílohy:

Příloha č. 1 - vlastnosti plynů, bezpečnostní značky, barevné označování lahví

A. Účel a platnost  BP k obsluze tlakových nádob na plyny

- Tento bezpečnostní předpis je organizační směrnicí BOZP, která stanovuje požadavky na skladování, přepravu a manipulaci s tlakovými nádobami na plyny.

- Pokyny platí pro všechny zaměstnance UHK

B. Technické požadavky na tlakové nádoby na plyny

Každá tlaková nádoba k dopravě plynů (lahev kovová) musí být vybavena alespoň jedním uzavíracím ventilem, který tvoří výstroj tlakové láhve, pokud není stanoveno jinak. K další výstroji patří např. další uzavírací ventil, pojistné ventily, armatury, regulační propojovací potrubí atd. sloužící k ovládání řízení, kontrole, regulaci a zajištění bezpečného provozu tlakové láhve k dopravě plynů.

C. Pokyny pro obsluhu  tlakových nádob na plyny

Zaměstnanci, kteří vyprazdňují, skladují, dopravují nebo manipulují s tlakovými láhvemi k dopravě plynů musí být provozovatelem prokazatelně seznámeni v rozsahu tohoto provozního předpisu  s   provozem při práci s tlakovými láhvemi používaných na jejich pracovišti.

U tlakových nádob je zvýšené nebezpečí úrazu, ke kterému vesměs dochází špatným zacházením,     zvýšením teploty láhve, nárazem, převržením, nebo pádem.

Např. nepřípustné stoupnutí tlaku v láhvi, deformace, roztržení láhve, utržení láhvového ventilu, poškození výstroje nádoby. Každá takováto nehoda či havárie má za následek vážné poškození zdraví zaměstnanců a škodu na majetku. Tlakové nádoby musí být chráněny před nárazy, nesmí se s nimi házet, musí se chránit před účinky slunečního záření, nesmí se umísťovat k topným tělesům (vzdálenost min. 1 m), od zdrojů otevřeného ohně (vzdálenost min. 3 m), před vystavením sálavému teplu se musí chránit zástěnami (vzdálenost od zástěn min. 0,25 m). Láhve musí být zajištěny proti převržení a zásahu nepovolanými osobami. Teplota lahví na jakou může být max. ohřátá je cca do 45°C. Ohřívat láhve otevřeným ohněm nebo sálavým teplem je zakázáno! Zakázáno je jakékoliv ohřívání láhví na propan-butan!

## Požadavky na kvalifikaci obsluh tlakových lahví k dopravě plynů

- Manipulovat, dopravovat nebo provádět skladování mohou pouze zaměstnanci starší 18ti let, zdravotně způsobilí pro uvedenou činnost a prokazatelně, seznámení s bezpečnostním listem a přezkoušeni.

- Uvedené školení bude zajišťováno externím revizním technikem tlakových zařízení. Perioda školení je jednou za 3 roky.

Zakázané manipulace:

- opravovat nádoby a vypouštět z nich plyn

- provádět činnosti nesouvisející s provozem lahví nebo klece

- skladovat v prostoru více lahví než odpovídá jeho kapacitě

- manipulovat s ochrannými prvky nádob

- odkládat, skladovat v blízkosti lahví materiál, který nesouvisí s výrobním provozem

- skladovat lahve bez uzavíracích matic a zátek, pokud jsou součástí konstrukce ventilu

D. Skladování  tlakových nádob na plyny

Zakazuje se umísťovat tlakové nádoby provozní i prázdné ve sklepích, suterénu, průchodech, průjezdech, chodbách, schodištích, půdách, kancelářích, šatnách, garážích, kotelnách, dřevěných objektech, nevětraných a obtížně přístupných prostorách a na veřejně přístupných místech. Místnosti, kde jsou umísťovány tlakové láhve (provozní i prázdné), musí být řádně odvětrávány do venkovního prostoru. Větrání musí být účinné, aby se za normálních provozních podmínek nehromadila nepřípustná koncentrace plynů se vzduchem, a to jak z hlediska požárního, bezpečnostního, tak i hygienického.

Nádoby s plyny se nesmí na pracovišti povalovat po zemi, musí být opatřeny ochrannými kloboučky, musí být řádně zajištěny proti převržení a nárazu, nesmějí být společně skladovány s látkami výbušnými, žíravými a hořlavými. Na pracovišti smějí být skladovány v blízkosti nejvýše 2 zásobní láhve stejného druhu plynu, a to tak, že musí být zajištěny před nedovolenou manipulací osobami nepovolanými. Pro skladování tlakových nádob musejí být vyhrazena místa, která musí být řádně vyznačena tabulkami, nesmí se v tomto prostoru (okruh 10 m ) používat otevřeného ohně a kouřit. Prostor musí být označen pro ukládání láhví a to tabulkami (PRÁZDNÉ LÁHVE a PLNÉ LÁHVE).

Ve venkovních prostorách smějí být uskladňovány tlakové nádoby pouze dočasně, na místech k tomu určených, láhve musí být chráněny před účinky slunečního záření, špatným počasím, proti nárazům a převržení, proti zásahu od nepovolaných osob. V okruhu 10  nesmí být prováděny práce s otevřeným ohněm, nesmějí být skladovány hořlavé látky, nebo kapaliny hořlavé a žíravé. Místa a prostory, kde jsou ukládány tlakové nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny musí být řádně označeny tabulkami. (Zákaz výskytu otevřeného ohně, nebezpečí požáru, nebezpečí výbuchu při styku ventilu s mastnými látkami, zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm).

V prostorech, kde se skladují nádoby s hořlavými a hořením podporujícími plyny, musí být v těsné blízkosti vhodný počet a druh hasících přístrojů. Láhve s patkami musí být uskladněny ve svislé poloze, láhve bez patek musí být uloženy ve vodorovné poloze s ventily na jedné přístupné straně. Výška navršených láhví nesmí překročit 1, 5m.

E. Pokyny pro dopravu

Uzávěry a kryty nádob na plyny,  musí být ve všech částech spolehlivé a pevné, aby se cestou neuvolnily a spolehlivě vzdorovaly obvyklému  namáhání při dopravě. Tlakové nádoby se nesmějí dopravovat společně s hořlavými  kapalinami, s látkami výbušnými, a s látkami žíravými. Doprava nákladními výtahy je dovolena jen za  určitých podmínek v rámci bezpečnostních opatření (nádoby je nutné zajistit proti převržení, pádu a posunutí).

V místech spotřeby plynu se doporučuje přemísťovat láhve na vozících k tomuto účelu speciálně upravených a zajištěných proti převrhnutí.  Přenášet nádoby tlakové o celkové hmotnosti větší než 50 kg, smějí provádět 2 muži, kteří jsou pro tuto práci fyzicky a zdravotně způsobilí. Doporučuje se přenášet nádoby na nosítkách, které jsou k tomuto účelu upravené. S tlakovými láhvemi se nesmí házet, nesmějí se koulet a musí se s nimi zacházet s největší pečlivostí. Plné i prázdné tlakové nádoby se smějí přepravovat jen s uzavřenými láhvovými ventily, láhve musí být čisté a v případech, že nejsou na uzavíracím ventilu nasazeny ostatní armatury, musí být nasazen ochranný klobouček.. Při dopravě je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm a kouřit. Při dopravě láhví s vodíkem je nutné dodržovat příslušné bezpečnostní, technické a požární předpisy, nemanipulovat s otevřeným ohněm a nekouřit.

Doprava nádob na plyny je dovolena pouze na jednom vlečném voze silničního vozidla. Vlečný vůz musí být nejméně dvounápravový a opatřený samostatnou brzdou. Vozidla musí být pérovaná, nádoby musí být na vozidle zajištěny proti pohybu ve všech směrech, proti poškození a znečištění. Zakazuje se dopravovat tlakové nádoby na sklápěcích vozech. Při dopravě tlakových láhví silničními vozidly je zakázáno dopravovat ve vozidle jiné osoby než ty,  které doprovázejí náklad. Při dopravě tlakových nádob s plyny jedovatými, hořlavými a hoření podporujícími musí náklad doprovázet osoba  řidič, který zná vlastnosti přepravovaného nákladu a dovede s nádobami zacházet.

Nádoby musí být umístěny na vozidle tak, aby uzavírací ventily nádob byly v jednom směru byly chráněny při dopravě před působením slunečního záření, ventily láhví byly řádně uzavřené a na láhvích našroubované ochranné kloboučky.  Při místním rozvozu tlakových nádob multikárou při slunečném počasí je nutné zakrýt nádoby plachtou.

Vozidla s nádobami plnými nebo prázdnými, nesmějí být ponechány bez dozoru na silnicích, náměstích nebo jiných veřejně přístupných místech. Při dopravě pěti a více láhví (přepočítáno na láhve po 40 1), které jsou naplněny plynem musí být vozidla označena viditelným písmem a nápisem "NEBEZPEČNÝ NÁKLAD", výška písmen musí být nejméně 0,15 m. Vozidla dopravující náklad s plyny musí být vybavena vhodným hasícím přístrojem vzhledem k dopravovanému plynu, musí být vybavena prostředky první pomoci.

Zakazuje se dopravovat plyny v osobních a dodávkových vozech, kde je prostor řidiče spojen prostorem pro náklad. Každý řidič a doprovázející osoba si musí před jízdou zkontrolovat, zda vše odpovídá bezpečnostním, technickým a požárním předpisům. Řidič současně provede kontrolu vozidla, aby odpovídalo silničním pravidlům. Jedná se o způsob uložení a zajištění nákladu tlakových láhví s plyny.

F.  POKYNY PRO VYPRAZDŇOVÁNÍ

Plyny z tlakových láhví se smějí vypouštět z nádob do potrubí nebo hadic pouze přes redukční ventil, určený a označený pro daný druh plynu. Pro tlakové láhve propan- butan je osazován regulátor tlaku plynu přímo na uzavírací ventil láhve. Je zakázáno provádět vypouštění zbytků plynů z láhve do volného prostoru přes uzavírací ventil láhve. Ventily láhví, uzavírací i redukční se otevírají pozvolna a vyčká se na vyrovnání tlaků na manometru. Po vyrovnání tlaků se otevře uzavírací ventil úplně. Na redukčním ventilu se nastaví potřebný provozní tlak (výstupní),  který se pouští do rozvodu.

Vyprázdněné tlakové láhve musí mít zachované zbytkové přetlaky, pro případné určení druhu plynu, nebo v rámci dalších bezpečnostních předpisů.

K otevírání láhvových i redukčních ventilů se nesmí používat kleští, hasáků apod., které by způsobily vyšší kroutící moment než připouští normová hodnota. Není-li možnost vypouštění plynu na místě spotřeby pro nespolehlivost uzavíracího ventilu, nebo jinou závadu láhve, nebo pokud bude ohrožena bezpečnost při dopravě láhve, musí se láhev vrátit zpět do skladu a zaslat do plnírny. Při poškození láhve je nutné provést zápis o daném poškození,  který se vloží pod ochranný klobouček láhve.

Různé popisování láhví, např. vadná není vhodné. Po použití tlakové láhve se musí uzavírací ventil těsně uzavřít. V případech, láhví s plyny hořlavými se přípojky ventilů zajistí závěrnou maticí s těsněním.  Urychlování, vyprazdňování tlakových nádob s plyny pomocí otevřeného ohně nebo sálavého tepla je zakázáno. Je dovoleno ohřívání tlakových láhví s pomocí teplého vzduchu nebo vodou, ale povrchová teplota láhve nesmí překročit povolené teploty povrchu láhví cca 45 °C.

G. Pokyny pro případ požáru, úniku plynu, poruchy tlakové nádoby

na plyn, nehody či havárie

Zaměstnanci provádějící práce dle tohoto předpisu musí být provozovatelem rovněž seznámeni s manipulací s hasícími přístroji, s plyny provozovanými na pracovišti, přivoláním požární pomoci, lékařské pomoci, policie a pod.

O poškození tlakových nádob s plyny musí být provozovatelem proveden zápis o jakou poruchu jde. Záznam musí obsahovat druh nádoby, výrobce, výrobní číslo, popis a případnou příčinu poškození. Každý výbuch nádoby s plyny, požár, poruchy a nehody, které by měly za následek úraz zaměstnanců nebo by způsobily vážné škody na majetku firmy je nutné ohlásit policii a státnímu odbornému dozoru (OIP). V případech úniku plynu , poruchy, výbuchu, požáru a pod. je nutno uzavřít přívod plynu uzavřením láhvového ventilu a s ohroženého místa odstranit zdroje vznícení a prostor dokonale vyvětrat. Provozovatelé musí mít přehled o stavu, počtu tlakových láhví na pracovišti, v budově a o druhu skladovaných plynů. S tímto musí být seznámeni zaměstnanci na pracovišti.

V případě požáru je nutné odstranit tlakové nádoby z budovy a z pracoviště. Hasičům nahlásit kolik tlakových láhví zůstalo v ohroženém prostoru a jaký druh plynu. Jinak je nutné vyvezené láhve ochlazovat vodou postřikem z hadic.

H. Pokyny pro údržbu

Zaměstnanci obsluhující tlakové láhve smí pouze zachovávat čistotu povrchu lakových láhví  a smí odmašťovat vývody  ventilů láhví. Jinak nesmí do zařízení tlakových lahví zasahovat. Toto provádí pouze výrobce tlakových láhví.

Zaměstnanci jsou povinni provádět kontroly napojení tlakových lahví na zařízení. Dále pak provádět kontroly případu úniku plynu ve spojích napojených na tlakové láhve a to při každé výměně láhve. Provádí se mýdlovou vodou a štětcem tj. pěnotvorným roztokem. Provozovatel smí zaměstnávat k obsluze tlakových lahví pouze zaměstnance starší 18-ti let, zdravotně způsobilé, kteří musí být poučeni o nebezpečí spojeném s obsluhou těchto zařízení. Zaměstnanci, provádějící manipulaci s tlakovými lahvemi musí vykonávat tyto práce odpovědně dle výše uvedeného předpisu. Jsou povinni udržovat tlakové láhve čisté, udržovat pořádek na pracovišti, skladech a všude tam, kde  se s tlakovými nádobami manipuluje.

Zaměstnanci, obsluhující tlakové láhve musí dbát na to, aby jejich oděv byl čistý, nemastný, taktéž i ruce zaměstnanců. Ti zaměstnanci, kteří provádějí výměny tlakových láhví musí být vybaveni potřebným nářadím, které se bude používat výhradně k výměně tlakových lahví a které jsou řádně odmaštěné a mají pokovovaný povrch. Všechna pracoviště kde se používá tlakových láhví k dopravě plynu musí být osazena bezpečnostními tabulkami s označením druhu plynu.

Provozovatel si musí určit  druh osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance a druh používaného pracovního nářadí.

Používání OOPP:

Ochrana očí:   ochranné brýle

Ochrana rukou:  ochranné rukavice

Ochrana kůže:  vhodný pracovní oděv s dlouhými rukávy

Ochrana dýchacích cest:  samostatný dýchací přístroj (pro případ náhodného úniku plynu)

Bezpečnostní značky

Uvedené lahve  jsou  vyhrazeným tlakovým zařízením a jejich plnění mohou provádět organizace – plnírny, které mají dle požadavku vyhlášky č. 18/1979 Sb. a vyhlášky č. 551/1990 Sb. pro uvedenou činnost oprávnění vydané TIČR.

PŘÍLOHA  č. 1

Seznam pověřených zaměstnanců, pověřených obsluhou a manipulací tlakových lahví:

Pověřen obsluhou může být pouze proškolený zaměstnanec – pověření provedou vedoucí jednotlivých pracovišť (kateder).

Obsluha tlakových lahví je prováděna 1 x za 3 roky  a je doložena aktuální prezenční listinou ze školení.

Pověření zaměstnanci musí být seznámeni s bezpečnostními listy používaných chemických látek, tímto MPBP a zásadami první pomoci.