Obsah

- Seznam tlakových nádob stabilních

- Podmínky pro uvádění TNS do provozu

- Postup před uvedení TNS do provozu

- Postup při uvádění nádob do provozu

- Bezpečnostní výstroje a provoz TNS

- Odstavení TNS z provozu

- Provoz TNS za mimořádných podmínek

- TNS musí být ihned odstavena z provozu

- Obsluha a údržba TNS

Účel  MPBP:

- Stanoví základní podmínky pro provoz tlakových nádob stabilních (TNS).

- Slouží k seznámení s předpisy o provozu TNS u nových zaměstnanců.

- Slouží k ověřování znalostí zaměstnanců pověřených obsluhou TNS při opakovaném přezkušování 1x za 3

roky.

- Spolu s bezpečnostními pokyny a provozními předpisy výrobců strojů a zařízení s tlakovými nádobami, pomáhají zajišťovat bezpečný a  hospodárný provoz nádob a doplňují tyto provozní pokyny.

Rozsah použití :

Pro všechny tlakové nádoby stabilní v objektech  UNIVERZITY  Hradec Králové. Nedílnou součástí jsou také návody na obsluhu a údržbu pro TNS, které určují bližší podmínky provozu.  Návody musí být na jednotlivých budovách, kde jsou umístěny TNS.

SEZNAM TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH

(dále TNS)

|  | umístění | výrobní číslo | rok výroby | pracovní tlak | odpov. osoba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Seznam TNS je uveden v platných revizních zprávách jednotlivých budov UHK |  |  |  |  |

A)   Podmínky pro uvádění TNS do provozu

1. Nádoby smějí být uvedeny do provozu, včetně zkušebního, jestliže:

- jejich stav neohrožuje bezpečnost osob a okolí

- mají úspěšně provedeny předepsané stavební a první tlakové zkoušky a dokumentaci dle ČSN 69 0012

- jejich výstroj a příslušenství je podle dokumentace a platných  norem, bylo vyzkoušeno a odpovídá požadavkům na ně se  vztahujících

- jsou instalovány v souladu s ČSN 69 0012, části IV.D

- jsou u nich provedeny všechny revize a zkoušky ve lhůtách ustanovených v ČSN

2. Nádoba nebo její část po opravě popř. rekonstrukci může být uvedena opět do provozu jen po provedené stavební a tlakové zkoušce.

B)   Postup před uvedením TNS do provozu

1.  Dříve, než se TNS uzavře, je nutno se přesvědčit, zda v TNS  nezůstaly předměty a látky, které do nádoby nepatří.

2. Veškerá armatura musí být přezkoušena a nastavena do správné polohy  a chráněna před nepříznivými vlivy a poškozením.

3.  Musí se zkontrolovat, zda víka průřezů čistících nebo kontrolních otvorů a všechny přírubové spoje nádoby mají úplný počet šroubů, správná usazení šroubů, délky šroubů a dotažení. Šrouby všech spojů  se musí dotahovat tak, aby nedošlo k nerovnoměrnému stlačení  těsnění, křížení nebo deformaci spojovacích částí a přetěžování šroubů.

4. U vík s rychlouzávěry musí být zkontrolován stav a funkce pohyblivých částí rychlouzávěru, včetně správné funkce blokovacího zařízení.

C)   Postup při uvádění nádob do provozu

1. Pokud není v bezpečnostních pokynech nebo provozních předpisech výrobce stanoveno jinak, musí se ovládací armatura otevírat tak, aby přetlak nestoupal rychleji než 0,5 MPa za minutu a teplota nepřekročila hodnotu stanovenou pro najíždění nádoby do provozu,  přičemž musí být zabráněno náhlým změnám teplot a tlaku, které by mohly způsobit škodlivé pnutí.

2. Nádoba včetně výstroje se musí sledovat až do dosažení pracovního  přetlaku (popř. nejvyššího). Po tuto dobu se nesmí na ni a na její výstroji projevit závady (netěsnosti, trhliny), jinak musí být  okamžitě odstavena z provozu.

3. Před dosažením pracovního (popř. nejvyššího) přetlaku se musí  prověřit funkce bezpečnostní výstroje a pojistných ventilů a  provést srovnání místních dálkových měřících přístrojů.

4. Vyžadují-li to podmínky provozu, nádoba se musí odvzdušnit.

5. Přírubové spoje a uzávěry se v případě netěsnosti smí dotáhnout jen do hodnoty pracovního přetlaku, max. do 0,5 MPa.

D)   Bezpečnostní výstroje a provoz TNS

Tlakoměry

- údaje na tlakoměru musí být čitelné. Tlakoměr musí být bezpečně přístupný a chráněný proti poškození a musí být sledován tak, aby  mohly být včas provedeny regulační zásahy zabraňující zvýšení  tlaku nad nejvyšší pracovní přetlak

- kontrola správné činnosti tlakoměrů se provádí kontrolou na nulové hodnoty stupnice tlakoměrů v těchto lhůtách:

- u tlakoměru umístěného přímo na nádobě nejméně 1 x za 3 měs. u tlakoměru umístěného na nádobě, která je dále vybavena  dálkovým přenosem tlaku do panelu, nejméně 1 x za 6 měsíců

- provozní tlakoměry se musí kontrolovat porovnáním s údaji kontrolního tlakoměru minimálně 1 x za 2 roky

- je-li úchylka mezi údaji provozního a kontrolního tlakoměru v  rozmezí mezi nejvyšším a nejnižším používaným přetlakem větší než 5 % max. přetlaku na stupnici, musí být provozní tlakoměr  vyměněn

- činnost dálkových tlakoměrů, signalizačních tlakoměrů, automatických regulátorů a dálkových registračních přístrojů se musí kontrolovat porovnáním s tlakoměrem umístěným přímo na  nádobě min. 1 x za týden - o výsledcích zkoušek a kontrol provozních tlakoměrů, regulátorů, registračních přístrojů, musí být proveden záznam do provozního deníku

Pojistné zařízení

- průchodnost pojistných ventilů se zkouší za provozu nadlehčením  kuželky min. 1 x za měsíc

- o výsledku zkoušky pojistného zařízení musí být proveden záznam do provozního deníku

Teploměry

- rychlost změny teploty pracovního média musí odpovídat údajům v  provozních pokynech

- údaje provozních teploměrů se musí přezkoušet porovnáním s kontrolními teploměry podle provozních pokynů,   min. 1 x za 2 roky

- jsou-li zabudovány signalizační teploměry, musí být kontrolována jejich činnost podle provozních pokynů min.      1x za týden

- činnost dálkových teploměrů se musí kontrolovat porovnáním s teploměrem umístěným přímo na nádobě min.  1x za týden

- o výsledku zkoušek a kontrol provozních teploměrů se provede záznam do provozního deníku

Uzávěry, odvodnění, odkalování a odvzdušňování TNS

- veškeré uzávěry na tlakovém celku TNS se musí otevírat a zavírat pozvolna,  aby se předešlo tlakovým rázům a náhlým změnám teplot

- odkalovat pokud možno při pracovním přetlaku

- při otevření odkalovacích uzávěrů je nutno se přesvědčit o jejich průchodnosti  a po uzavření o jejich těsnosti (neprůchodnosti)

E)   Odstavení TNS z provozu

1. Při odstavení TNS na dobu kratší než 60 dnů, musí být TNS odkalena, odvodněna  a tlak v ní snížen na tlak atmosférický otevřením  odvzdušňovacího ventilu.

2. Při odstavení na dobu delší, tj. přes 60 dnů, musí být ještě dále nádoba otevřena, vyčištěna, vysušena a provedena ochrana proti  korozi.

F)   Provoz TNS za mimořádných podmínek

1. Při dosažení nejvyššího pracovního přetlaku nádoby a otevření pojistného ventilu se musí omezit přívod pracovního média do TNS,  intenzita topení.

2.  Při dosažení nejvyšší pracovní teploty pracovního média se musí  omezit ohřívání pracovního média

G)   TNS musí být ihned odstavena z provozu

1.    a) vznikne-li v ní trhlina

b) stane-li se netěsnou v rozebíratelných spojích a nelze-li netěsnost dočasně odstranit za provozu dle    provozních pokynů

c) dojde-li k selhání bezpečnostní výstroje (např. zalepením pojistného ventilu)

d) hrozí-li přímé nebezpečí úrazu osob, popřípadě vzniku poruch při dalším provozu nádoby

e) vyskytnou-li se za provozu jiné neobvyklé jevy, jejichž příčiny nelze při provozu TNS vyšetřit, popř. odstranit

f) při vzniku deformací na stěnách tlakového celku

g) při překročení max. pracovní teploty, při které by mohla být  narušena pevnost materiálu

Dojde-li k odstavení z výše uvedených důvodů, musí bát o odstavení nádoby proveden záznam do provozního deníku.

H)   Obsluha a údržba TNS

TNS smí samostatně obsluhovat pouze zaměstnanec, který splňuje tyto  požadavky:

a) je pro práci duševně a fyzicky způsobilý, starší 18 let

b) byl s ustanovením předpisů a příslušných pokynů k provozu TNS řádně seznámen, prakticky zacvičen v obsluze TNS a prokazatelně přezkoušen.

O zacvičení a prověření znalostí musí být učiněn zápis podepsaný provozovatelem a zaměstnance pověřeným obsluhou  nádob.

Provozovatel se přesvědčuje o znalostech zaměstnanců pověřených obsluhou TNS opakovaným přezkoušením, nejméně 1 x za 3 roky. O výsledku přezkoušení se provede záznam, který musí být uschován do  příštího přezkoušení.

Povinnosti obsluhy TNS

a) znát, ovládat a obsluhovat všechna zařízení na svém pracovišti sloužící k zajištění bezpečného a hospodárného provozu a úspěšně  zasáhnout i za mimořádných okolností, aby byla zajištěna  bezpečnost

b) řídit se příkazy nadřízeného zaměstnance, pokud nejsou v rozporu s příslušnými předpisy a povinnostmi zaměstnance pověřeného  obsluhou TNS

c) hlásit neprodleně každou poruchu, závadu nebo neobvykly jev při provozu TNS a jejího příslušenství nadřízenému zaměstnanci,  ihned odstavit TNS z provozu při nebezpečí z prodlení nebo  nepodnikne-li nadřízený zaměstnanec opatření k okamžitému  odstranění hrozícího nebezpečí

d) zúčastnit se revizí a kontrol TNS tak, aby sám znal její stav

e) kontrolovat a zkoušet výstroj TNS dle pokynů v předpisech a  provádět zápisy o výsledku zkoušek do provozního deníku

Jakékoliv práce při čištění, opravě, údržbě v nádobách, smějí  provádět jen zaměstnanci řádně poučeni, zapracováni, jmenovitě  určení a znalí příslušných ustanovení. Nezapracovaní zaměstnanci  smějí v nádobách pracovat jen pod dozorem určených zapracovaných  zaměstnanců.

Při práci v TNS se musí dodržovat tato pravidla:

TNS musí být odpojena od zdroje tlaku, el. energie a na TNS musí  být bezpečnostní tabulka, že se v TNS pracuje.

Za bezpečné uzavření a zajištění TNS se pokládá :

a) zaslepení připojovacích potrubí zaslepovacími deskami z  materiálu odpovídajícímu chem. účinkům, teplotě a tlaku  4 pracovního média v potrubí. Zaslepovací desky se umisťují před  uzávěry, s výjimkou odpouštěcího uzávěru, kde se zaslepovací  deska umisťuje za uzávěr, uvažováno ve směru od odstavené TNS

b) použití dvou uzávěrů za sebou, spolehlivě zajištěných v uzavřené poloze (např. zámkem), za současného otevření a zajištění  otevřené polohy odvodňovacího nebo odvzdušňovacího ventilu mezi  nimi, jejichž vývod musí být vyveden na bezpečné místo

1.  uvnitř TNS se smí používat pro osvětlení, čištění, větrání aj. el.  zařízení o bezpečném napětí dle ČSN.

2. Před vstupem do TNS je nutno se přesvědčit, zda uvnitř TNS není teplota vyšší než 60 oC a zda vzduch uvnitř nádoby není závadný pro dýchání.

3. Čištění TNS provádět dle provozních předpisů výrobce.

4. Do běžné údržby spadají práce: čištění TNS, zabrušování armatur, výměna šroubů, svorníků, zaválcovaných trubek, zavrtaných rozpěrek, přišroubovaných výztuh. Vrtání děr, svařování, nýtování, popř. výroba nových tlakových částí smí provádět jen odborný závod s oprávněním.

5. TNS musí být umístěny tak, aby byl umožněn přístup ke všem částem TNS jak z vnitřní, tak i z vnější strany a k továrnímu štítku, a vybaveny dle potřeby plošinami, žebříky pro snadnou a bezpečnou obsluhu, prohlídku a opravy.