Obsah:

- Všeobecné požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení

- Požadavky na obsluhu

- Zjišťování netěsností

- Kontrola ovzduší

- Pokyny pro případ mimořádné události  -  havárie nebo požáru

- Zakázané manipulace

- VŠEOBECNÉ  POŽADAVKY  NA  BEZPEČNÝ  PROVOZ  A  POUŽÍVÁNÍ  ZAŘÍZENÍ

- Firma, provozující plynové zařízení musí mít k dispozici zprávu o výchozí revizi. Zprávy o výchozích revizích musí být uloženy po dobu životnosti plyn.zařízení.

- Provozní revize musí být prováděny dle harmonogramu revizí  minimálně 1 x za 3 roky a musí být uloženy minimálně 6 let.

- Kontroly plyn.zařízení musí být prováděny minimálně 1 x ročně, provedení kontroly plyn.zařízení nahrazuje v kalendářním roce provozní revize, o které je zápis v provozním deníku.

- Vlastník odběrného plynového zařízení udržuje toto plyn.zařízení ve stavu, který odpovídá příslušným normám a právním předpisům na úseku BOZP.

- Provozovatel plyn.zařízení vede předepsanou technickou dokumentaci – provozní deník zařízení

- Musí být prováděna kontrola výskytu škodlivých plynů nebo spalin (kontrola ovzduší) u všech plyn. zařízení v obestavěných prostorách 1 x za měsíc (např. kotelny, v místnostech s provozními plyn. spotřebiči o výkonu jednotlivých zařízení nad 50 kW) nebo po jakémkoliv zásahu do plyn. zařízení a vždy při podezření na únik plynu nebo spalin.

- Zjišťování netěsností se provádí  min. 1 x ročně v rámci kontrol plyn. zařízení

- Zařízení pro spalování plynů (plyn.spotřebiče, kotle, pece apod.) musí být umístěny v prostorách s dostatečnou výměnou vzduchu k zajištění dokonalého spalování.

- Zplodiny spalování musí být odvedeny tak, aby neohrožovaly bezpečnost osob.

2. POŽADAVKY NA OBSLUHU

Plynové zařízení může obsluhovat pouze osoby starší 18 let, psychicky, duševně, fyzicky a zdravotně způsobilé. Obsluha musí být prokazatelně zaškolena jako obsluha plynového zařízení a pravidelně se zúčastňovat periodických školení (1 x za 3 roky). Obsluha musí být seznámena s návodem na obsluhu a údržbu plyn. zařízení.

Kromě přidělených OOPP musí mít obsluha k dispozici:

- bateriovou svítilnu

- detekční přístroj pro zjišťování přítomnosti CO vč. detekčních trubiček

- nádobu s pěnotvorným roztokem a štětcem pro kontrolu těsnosti plynového potrubí

- lékárničku se základním vybavením

- PHP sněhový 6 kg nebo Práškovy 6 kg

- MPBP pro obsluhu plynového zařízení

3. ZJIŠŤOVÁNÍ NETĚSNOSTÍ

Zjišťování netěsností se provádí:

- 1 x měsíčně a vždy při zjištění úniku plynu čichem nebo sluchem se provede kontrola těsnosti omydlením všech přírubových a závitových spojů, ucpávek armatur apod.

- 1 x za rok při kontrole plynového zařízení podle vyhl. č. 85/1978 Sb. v rozsahu jako u předešlého bodu

O kontrole těsnosti se vždy provede zápis do provozního deníku.   Netěsnost na plynovém potrubí se provádí následovně:

1.  při provozním přetlaku potíráním (omydlením) kontrolovaného místa pěnotvorným roztokem  (voda se saponátem). V místě plynu se vytvoří bubliny

2. vhodným detekčním přístrojem úniku plynu (D 15 EX TESm GAMON apod.)

Vyhledání netěsnosti plamenem je přísně zakázáno. Při zjištění úniku plynu je nutné ihned plyn. zařízení vyřadit z provozu uzavřením hlavního uzávěru plynu před objektem, zajistit intenzivní větrání prostoru plynového zařízení a přilehlých místností. O mimořádné události informovat svého nadřízeného, který zajistí odstranění závady.

4. KONTROLA OVZDUŠÍ

V prostoru plynového zařízení je z bezpečnostních důvodů nutné provádět 1 x za měsíc kontrolu ovzduší, tj. koncentrace CO v ovzduší. Tato koncentrace nesmí podle hygienických přepisů překročit 0,1 objemového %. Stejnou kontrolu je třeba provést vždy při podezření na únik spalin do prostoru plynového zařízení.

Kontrola se provádí  detekčním přístrojem podle návodu na použití. Přítomnost oxidu uhelnatého se zjišťuje detekčními trubičkami na CO.

5.  POKYNY PRO PŘÍPAD MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI  -  HAVÁRIE NEBO POŽÁRU

V případě, že v prostoru plynového zařízení dojde k výbuchu nebo k požáru, vypne obsluha havarijním bezpečnostním vypínačem u dveří do objektu přívod elektrického proudu pro hořáky. Tím dojde k uzavření elektromagnetických zabezpečovacích ventilů na hořáku a k následnému přerušení dodávky plynu do hořáku, čímž se hořák odstaví z provozu.

Následně obsluha uzavře hlavní uzávěr plynu pro objekt. Přenosným hasícím přístrojem (sněhovým) se pokusí lokalizovat eventuelně vzniklý požár. V případě, že se požár nepodaří uhasit, přivolá jednotky HZS.

Po uhašení požáru zajistí intenzivní větrání prostoru, ve kterém je umístěno plynové zařízení, mimořádnou událost ohlásí neprodleně svému nadřízenému a zapíše do provozního deníku.

Po výbuchu nebo požáru může být provoz plynového zařízení obnoven až po odborném odstranění příčiny mimořádné události a po provedené provozní revizi.

- ZAKÁZANÉ MANIPULACE:

- otevírat kohout na delší době bez hoření plynového plamene

- hašení plamene foukáním nebo zalíváním

- nechat hořící kotel bez dozoru (přítomnosti obsluhy)